人民东路60号、45号办公楼配电房设备维修采购项目

招  标 文 件

招  标 人：浏阳市城乡发展集团有限责任公司

代理 机构：湖南林三建筑科技有限公司

二○二四年十二月

人民东路60号、45号办公楼配电房设备维修采购项目

招标公告

- 一、采购项目名称：人民东路60号、45号办公楼配电房设备维修采购项目

- 二、采购上限价及内容：

- 2.1采购上限价：336231.37元

- 2.2采购内容：拆除315KVA油浸变压器、低压开关柜、配电箱、墙体门窗等，新装315KVA干式变压器、低压柜、电力电缆等，详见采购清单。

三、投标人的资格要求：

3.1基本资格条件

投标人需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件，并提供以下资格证明文件：

（1）法人提交企业法人营业执照副本(或者事业单位法人证书)以及组织机构代码证副本复印件；

（2）依法缴纳税收的证明材料：提供下列材料之一：

缴纳税收证明资料：《税务登记证》复印件，或者近三个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件；

（3）法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件及被授权人在投标人近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件；

（4）其他说明：

①前文所称“近三个月”特指2024年9月至2024年11月。

②投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。

3.2投标人特定资格条件：须具备承装（修、试）电力设施许可证承装类、承修类、承试类的五级（含五级）以上资质（资质证书处于有效期内）。

3.3联合体投标：本次招标不接受联合体投标。

3.4投标截止时间：2024年12月30日15:30（北京时间）

递交投标文件地点：浏阳市人民东路60号2楼202室

3.5开标时间：2024年12月30日15:30（北京时间）

开标地点：浏阳市人民东路60号2楼202室

3.6投标人要求澄清招标文件：投标人若对招标文件有任何疑问，应于2024年

12 月26日 17:00（北京时间）前以不署名的方式发送至278865813@qq.com（邮件主题需填写该项目名称），过期不予受理。

- 3.7招标澄清公告在浏阳市城乡发展集团有限责任公司官网（http：//www.liufajituan.com/）发布，投标人自行在上述网站下载，敬请关注，恕不另行通知，如有遗漏，招标人概不负责。

- 3.8鉴于本项目实行公开竞争，若递交投标文件的投标人或者有效投标人只有两家，本项目继续开展招标活动。经评标委员会评审合格且价格最低的投标人确定为第一中标候选人。

- 3.9开标时查验：法人代表授权委托书、法定代表人身份证明和被授权人有效身份证原件及被授权人在投标人近三个月内任意一个月的社保证明。

- 3.10中标方应在公示期结束后7日内与招标人对接，并完成采购合同签订。逾期未签订的，视为放弃中标。投标人放弃中标的，投标保证金不予退还，且在3年内不得参与浏发集团及下属公司任何项目的招标采购活动。

- 3.11因项目涉及改造的配电间同时负责供应办公楼及院区内居民住宅用电。为了尽量减少对办公和院区居民生活的影响，停电改造必须安排在周末进行，并且应在一天内完成，改造时间范围为：上午8点至下午18点整。如超过时限，视情况对中标单位处以1~2万元违约金。

- 四、投标保证金

4.1投标人必须在投标截止时间前，缴纳陆仟陆佰元整（￥6600）投标保证金，否则拒收其投标文件。开标时须持保证金缴纳证明资料进行查验。

4.2递交方式：投标保证金必须是由投标人单位的基本账户转入收取投标保证金的账户。不接受个人转账或现金递交的方式。

4.3收取投标保证金账号：

户名：浏阳市城乡发展集团有限责任公司

银行：广发银行浏阳支行

账号：9550880222750800186

4.4未中标单位的投标保证金在成交通知书发放后五个工作日内退还，中标单位的投标保证金在中标单位与招标人签订合同后直接转为履约保证金，正式验收合格后退回（不计息）。

4.5投标人有下列情形之一者，投标保证金不予退还，作违约金处理。

（1）开标后撤回投标文件的。

（2）中标后放弃中标、拒绝签订合同或者未在期限内签订合同。

（3）允许他人以本公司名义投标的。

（4）串通投标的。

五、评标办法：最低评标价法。

六、获取招标文件

6.1凡符合投标资格要求并有意参加投标者，登录浏阳市城乡发展集团有限责任公司官网（http：//www.liufajituan.com/）免费下载招标文件。

6.2各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏招标采购单位概不负责。

七、联系方式：有关此次采购事宜，可向下列单位查询：

招 标 人：浏阳市城乡发展集团有限责任公司

地    址：浏阳市人民东路60号

联 系 人：易女士

电话：0731-83648668

代理机构：湖南林三建筑科技有限公司

地    址：浏阳市关口街道国际烟花贸易大厦10楼1003室

联 系 人：周女士

电话：13874995334

2024年12月23日

人民东路60号、45号办公楼配电房设备维修采购项目

招标文件

湖南林三建筑科技有限公司受浏阳市城乡发展集团有限责任公司委托，就其人民东路60号、45号办公楼配电房设备维修采购项目进行采购，现进行公开招标。

- 一、招标范围及内容：拆除315KVA油浸变压器、低压开关柜、配电箱、墙体门窗等，新装315KVA干式变压器、低压柜、电力电缆等，详见采购清单。

- 二、项目地点：浏阳市人民东路60号。

- 三、资金来源：采购单位自筹。

- 四、服务工期：12日历天完成供货、安装及调试通电。

- 五、质量要求：合格。

- 六、质保期：验收合格之日起24个月。

七、投标资格要求

7.1基本资格条件：

（1）法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；

（2）依法缴纳税收的证明材料，提供下列材料之一：

缴纳税收证明资料：《税务登记证》复印件，或者近三个月内任意一个月（2024年9月至2024年11月）依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月（2024年9月至2024年11月）的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。

（3）法定代表人提交法定代表人身份证明，或者法定代表人授权委托人提交附有法定代表人身份证明的授权委托书及被授权人在投标人近三个月内任意一个月的社保证明；

注：投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。

7.2特定资格条件：须具备承装（修、试）电力设施许可证承装类、承修类、承试类的五级（含五级）以上资质（资质证书处于有效期内）。

7.3投标人有下列情形之一的，视为无效投标：

（1）有一项资格证明文件未提交的；

（2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的；

（3）资格证明文件过了有效期的；

（4）资格证明文件复印件未加盖投标人公章的；

（5）未在投标截止时间前提交投标保证金的。

八、采购上限价：336231.37元（总价和单价均不得超采购清单价，否则作否决投标处理）。

九、其他要求：

9.1交货地点：投标人按要求将货品送至招标人指定地点，并保留全程验收视频资料。

9.2付款方式：完成全部货物安装调试且通电，预验收合格后支付合同金额的60%；试运行一个月，正式验收合格后中标人提供完整结算资料，经甲方审计后支付至结算金额的95%，余款5%作为质保金，在质保期后15个工作日内(无质量问题、售后服务纠纷及其他经济法律纠纷等)一次性付清余款(无息)。

十、其他要求：

1、验收

（1）进场货物验收。材料、构配件、设备到货后48小时内，现场管理代表、监理工程师（如有）应根据图纸， 采购合同、技术参数等对货物进行检验检验达标并逐项签字确认后，货物才能进行安装；检验不达标的，供货人应及时将货物进行清退。

（2）隐蔽工程验收。采购项目涉及隐蔽工程验收和计量的应按照建设工程的管理规定，对隐蔽工程进行验收和计量后， 才能进行覆盖，以及下一道工序施工。

（3）项目完工后，应组织进行预验收，成立验收小组。按照采购合同、招标文件、投标文件、封存样品(如有)、图纸、清单等进行验收.验收合格的，签署预验收合格证明 ；验收不合格的.要求限期整改，直至合格为止。

（4）试运行验收，试运行1个月。试运行合格后，由使用部门签署试运行合格记录；试运行不合格的，要求限期整改，直至合格为止。

（5）正式验收，采购项目预验收和试运行期满合格后，应组织正式验收，并签署正式验收证书。

2、质保及售后服务

（1）质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责限期内全免费（免全部工时费、辅材费、材料费、交通费、管理费、财务费等等）更换或维修；并负责由此带来的全部损失。更换零配件的，零配件的质保期从更换之日起重新计算。

（2）质保期内，所供产品出现质量问题，中标人收到招标人通知2小时内给予解决方案，24小时内到现场， 重大问题或其他无法立刻解决的问题应在12小时内解决或提出明确解决方案，如因中标人原因不能及时解决，保修期顺延；如中标人收到招标人通知未做出处理的，招标人可以自行组织维修，所产生的费用全部由中标人承担，

（3）在质保期内，所投产品如出现性能严重偏差或重大质量问题等情况，招标人可要求无条件退货或更换同品牌、同型号全新产品，由此给招标人造成的损失由中标人承担。

（4）质保期内因中标人原因导致修理期超过15日的，中标人应免费更换同型号同规格产品，且延长相应时长的质保期；

（5）在质保期内，同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用或者质保期内出现3次故障的，中标人必须无条件的免费予以更换同品牌、同型号全新产品，并承担因此而产生的一切费用。

（6）保期满后，设备终身维修，售后服务只收配件成本费；无论招标人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。

3、本项目采用全费用综合包干单价方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置、产品运输保险保管、安装调试、通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有应有费用以及投标人认为需要的其它费用等一切费用；并应包含从项目中标起到验收止(含保修期）所发生的一切费用。如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由投标人免费提供，招标人不再支付其他任何费用。

4、所有参与项目的工作人员一切安全责任由中标人承担。

十一、投标文件的编制、密封、递交

1、投标文件组成

（1）封面：包括采购项目名称、投标人名称、法定代表人或其委托代理人签名、日期

- （2）投标函

- （3）投标承诺汇总表及分项报价表

（4）货物/服务说明

（5）商务技术响应/偏离表

- （6）法定代表人身份证明及授权委托书（如有）

- （7）投标人基本情况表及资格审查资料

- （8）投标人认为需要提供的其它资料

2、投标文件一式叁份，正本一份，副本贰份，必须采用胶装方式装订，在投标文件封页右上角注明“正本”或“副本”，（正本和副本如有不一致之处，以正本为准），并用密封袋密封后提交，密封袋上须加盖投标人印章。另须提供电子文件一份(采用U盘形式，并标注投标人名称)，电子文件应为投标文件签章后的扫描件，格式为PDF。

十二、投标文件递交

开标时间及投标截止时间定为： 2024年  月  日14时30分。开标地点浏阳市人民东路60号2楼202室进行，本项目由法定代表人携带本人身份证和法定代表人身份证明或委托代理人携带本人身份证、法定代表人身份证明和法人授权委托书原件及被授权人在投标人近三个月内任意一个月的社保证明必须按时参加开标会议，不得迟到。

十三、评标办法（最低评标价法）

1、评标详细程序

第一阶段：资格性审查

评标委员会对投标人的资格证明文件（营业执照、依法缴纳税收和社会保险费的证明材料、法定代表人身份证明或授权委托书、特定资格条件等）进行审查，符合招标文件要求者进入下一阶段评标，不符合条件者作否决投标处理，对未能通过资格证明文件的投标人，评标委员会必须阐明原因，并予记录。

第二阶段：符合性审查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标人对投标承诺汇总表内容进行修改或货物/服务不满足招标文件要求的视为不响应招标文件的实质性要求。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。对未能通过符合性审查的投标人，评标委员会必须阐明原因，并予记录。

第三阶段：投标报价审查

评标委员会对投标报价进行审查，评审投标报价详细内容是否涵盖招标项目的范围和内容，对未能通过评审商务的投标人，评标委员会必须阐明理由及原因，并予记录。投标人的报价必须由投标人的法定代表人或委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章。

第四阶段：确定投标人的排序并推荐第一、二、三中标候选人

（1）评标委员会依据招标文件和投标人投标文件，从质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求的投标人中，按照最终评标价由低到高的顺序，向招标人推荐成交候选投标人，并编写评审报告。出现报价相同的2个及以上第一中标候选人时，现场抽签确定。

十四、联系方式

招 标 人：浏阳市城乡发展集团有限责任公司

地    址：浏阳市人民东路60号

联 系 人：易女士

电话：0731-83648668

代理机构：湖南林三建筑科技有限公司

地    址：浏阳市关口街道国际烟花贸易大厦10楼1003室

联 系 人：周女士

电话：13874995334

| 人民东路60号、45号办公楼配电房设备维修采购项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 名 称 | 项 目 参 数 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|  | 拆除部分 |  |  |  |  | 4949.34 |  |
| 1 | 拆除电表 | 1.人工拆除电表; 2.保护性拆除; | 块 | 6.00 | 46.81 | 280.86 |  |
| 2 | 拆除低压开关柜 | 1.人工拆除低压开关柜; 2.保护性拆除; | 台 | 7.00 | 296.95 | 2078.65 |  |
| 3 | 拆除油浸电力变压器 315kVA | 1.人工拆除油浸电力变压器; 2.容量（kV·A）:315kVA; 3.保护性拆除; | 台 | 1.00 | 1129.68 | 1129.68 |  |
| 4 | 拆除隔离开关 | 1.人工拆除隔离开关; 2.保护性拆除; | 组 | 1.00 | 231.85 | 231.85 |  |
| 5 | 拆除铜排 | 1.人工拆除铜排; 2.保护性拆除; | m | 12.00 | 15.79 | 189.48 |  |
| 6 | 拆除电力电缆头 | 1.人工拆除电力电缆头; 2.保护性拆除; | 个 | 1.00 | 95.83 | 95.83 |  |
| 7 | 拆除变压器室隔断 | 1.人工拆除变压器室隔断; | m2 | 10.00 | 8.93 | 89.30 |  |
| 8 | 拆除木质门 | 1.人工拆除木质门; | m2 | 1.89 | 23.83 | 45.04 |  |
| 9 | 拆除木质窗 | 1.名称:人工拆除木质窗; | ㎡ | 6.40 | 22.82 | 146.05 |  |
| 10 | 拆除门洞 | 1.砌体拆除 人机配合拆除 实心砖墙（实心砖）; | m3 | 0.1248 | 162.42 | 20.27 |  |
| 11 | 拆除配电箱 | 1.人工拆除配电箱; 2.保护性拆除; | 个 | 3.00 | 105.34 | 316.02 |  |
| 12 | 拆除墙体 | 1.砌体拆除 人机配合拆除 实心砖墙（实心砖）; | m3 | 0.78 | 162.41 | 126.68 |  |
| 13 | 拆除变压器混凝土墩子 | 1.名称:拆除墙体; | 项 | 1.00 | 199.63 | 199.63 |  |
|  | 安装部分 |  |  |  |  | 283780.17 |  |
| 14 | 干式变压器 315kVA | 1.名称: 干式变压器; 2.型号: SCB13; 3.容量（kV·A）: 315; 4.电压（kV）: 10/1; 5.含变压器调试; | 台 | 1.00 | 62970.61 | 62970.61 |  |
| 15 | 变压器基础钢板 | 1.名称: 变压器基础钢板; 2.规格: 1500*300*10; | kg | 70.74 | 10.15 | 718.01 |  |
| 16 | 低压进线柜 | 1.名称:低压进线柜; 2.型号: GGD; 3.含屏边、铜母线安装; 4.含设备调试； | 台 | 1.00 | 31984.25 | 31984.25 |  |
| 17 | 低压电容柜 | 1.名称:低压电容柜; 2.型号: GGD; 3.含屏边、铜母线安装; 4.含设备调试； | 台 | 1.00 | 30986.12 | 30986.12 |  |
| 18 | 低压出线柜 | 1.名称:低压出线柜; 2.型号: GGD; 3.含屏边、铜母线安装; 4.含设备调试； | 台 | 2.00 | 29987.99 | 59975.98 |  |
| 19 | 低压柜 | 1.名称:低压柜; 2.型号: GGD; 3.含屏边、铜母线安装; 4.含设备调试； | 台 | 1.00 | 28989.85 | 28989.85 |  |
| 20 | 电力电缆 ZC-YJV22-4*150 | 1.名称: 电力电缆; 2.型号: ZC-YJV22-4*150; 3.材质: 铜芯; 4.电压等级（kV）: 1; | m | 5.00 | 443.20 | 2216.00 |  |
| 21 | 电力电缆 ZC-YJV22-4*50 | 1.名称: 电力电缆; 2.型号: ZC-YJV22-4*50; 3.材质: 铜芯; 4.电压等级（kV）: 1; | m | 5.00 | 153.51 | 767.55 |  |
| 22 | 电力电缆 ZC-YJV22-4*25 | 1.名称: 电力电缆; 2.型号: ZC-YJV22-4*25; 3.材质: 铜芯; 4.电压等级（kV）: 1; | m | 5.00 | 78.29 | 391.45 |  |
| 23 | 电力电缆 ZC-YJV22-4*16 | 1.名称: 电力电缆; 2.型号: ZC-YJV22-4*16; 3.材质: 铜芯; 4.电压等级（kV）: 1; | m | 5.00 | 55.94 | 279.70 |  |
| 24 | 电力电缆 ZC-YJV22-1*185 | 1.名称: 电力电缆; 2.型号: ZC-YJV22-1*185; 3.材质: 铜芯; 4.电压等级（kV）: 1; | m | 120.00 | 146.14 | 17536.80 |  |
| 25 | 电力电缆终端头 1*185 | 1.名称: 电力电缆终端头; 2.型号: 1*185; 3.材质、类型: 户内; 4.电压等级（kV）: 1; | 个 | 16.00 | 300.83 | 4813.28 |  |
| 26 | 电力电缆终端头 4*150 | 1.名称: 电力电缆终端头; 2.型号: 4*150; 3.材质、类型: 户内; 4.电压等级（kV）: 1; | 个 | 1.00 | 494.80 | 494.80 |  |
| 27 | 电力电缆终端头 4*50 | 1.名称: 电力电缆终端头; 2.型号: 4*50; 3.材质、类型: 户内; 4.电压等级（kV）: 1; | 个 | 7.00 | 315.41 | 2207.87 |  |
| 28 | 电力电缆终端头 4*25 | 1.名称: 电力电缆终端头; 2.型号: 4*25; 3.材质、类型: 户内; 4.电压等级（kV）: 1; | 个 | 8.00 | 137.34 | 1098.72 |  |
| 29 | 电力电缆终端头 4*16 | 1.名称: 电力电缆终端头; 2.型号: 4*16; 3.材质、类型: 户内; 4.电压等级（kV）: 1; | 个 | 2.00 | 135.31 | 270.62 |  |
| 30 | 电力电缆中间头 4*150 | 1.名称: 电力电缆中间头; 2.型号: 4*150; 3.电压等级（kV）: 1; | 个 | 1.00 | 960.86 | 960.86 |  |
| 31 | 电力电缆中间头 4*50 | 1.名称: 电力电缆中间头; 2.型号: 4*50; 3.电压等级（kV）: 1; | 个 | 7.00 | 484.50 | 3391.50 |  |
| 32 | 电力电缆中间头 4*25 | 1.名称: 电力电缆中间头; 2.型号: 4*25; 3.电压等级（kV）: 1; | 个 | 8.00 | 226.14 | 1809.12 |  |
| 33 | 电力电缆中间头 4*16 | 1.名称: 电力电缆中间头; 2.型号: 4*16; 3.电压等级（kV）: 1; | 个 | 2.00 | 220.02 | 440.04 |  |
| 34 | 柱上隔离开关 | 1.名称:柱上隔离开关; | 组 | 1.00 | 1789.09 | 1789.09 |  |
| 35 | 铜排 TMY-40*4 | 1.名称:铜排; 2.型号:TMY-40*4; | m | 12.00 | 164.51 | 1974.12 |  |
| 36 | 铝合金窗户 | 1.名称:铝合金窗户; | m2 | 6.40 | 329.28 | 2107.39 |  |
| 37 | 钢质防火双开门 | 1.名称:钢质防火双开门; 2.防火等级:甲级; 3.尺寸:2100mm*1200mm; 4.开启方式:外开; 5.含安装辅助材料; | m2 | 5.04 | 580.39 | 2925.17 |  |
| 38 | 配电室安全工具 | 1.名称:配电室安全工具; | 套 | 1.00 | 7396.64 | 7396.64 |  |
| 39 | 安全工具柜 | 1.名称:安全工具柜; | 个 | 1.00 | 1087.97 | 1087.97 |  |
| 40 | 变压器室隔断 | 1.名称:变压器室隔断; 2.玻璃钢栏杆隔断; | m | 5.00 | 73.65 | 368.25 |  |
| 41 | 防火涂料 | 1.名称:防火涂料; | kg | 60.00 | 55.90 | 3354.00 |  |
| 42 | 防火堵料 | 1.名称:防火堵料; | kg | 50.00 | 11.69 | 584.50 |  |
| 43 | 电缆标识牌 | 1.类型: 电缆标识牌; | 块 | 15.00 | 24.48 | 367.20 |  |
| 44 | 灭火器 | 1.形式:ABC干粉灭火器; 2.规格、型号:MF，灭火剂量：5kg，含两个灭火器; | 套 | 1.00 | 180.17 | 180.17 |  |
| 45 | 绝缘橡胶垫 | 1.名称:绝缘橡胶垫; | m2 | 80.00 | 73.26 | 5860.80 |  |
| 46 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验; 2.电压等级（kV）:1; | 次 | 18.00 | 193.43 | 3481.74 |  |
|  | 照明部分 |  |  |  |  | 26561.48 |  |
| 47 | 照明配电箱 | 1.名称:照明配电箱; | 台 | 1.00 | 802.62 | 802.62 |  |
| 48 | 应急双管荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯（带应急照明模块，应急照明时间大于90分钟）; 2.型号:2*36W，220V; 3.安装形式:吊链式; | 套 | 2.00 | 198.54 | 397.08 |  |
| 49 | 空调插座 | 1.名称:空调插座; | 个 | 1.00 | 29.27 | 29.27 |  |
| 50 | 5P空调 | 1.名称:5P空调; 2.型号:5P; | 台 | 1.00 | 9479.86 | 9479.86 |  |
| 51 | 单联三控开关 | 1.名称:单联三控开关; | 个 | 4.00 | 24.86 | 99.44 |  |
| 52 | 除湿机 | 1.名称:除湿机; | 台 | 1.00 | 4293.46 | 4293.46 |  |
| 53 | 电线 BV-2.5 | 1.名称:管内穿线; 2.规格:BV-2.5; | m | 100.00 | 2.81 | 281.00 |  |
| 54 | 电线 BV-4 | 1.名称:管内穿线; 2.规格:BV-4; | m | 100.00 | 3.74 | 374.00 |  |
| 55 | 暗装插座 | 1.名称:暗装五孔插座; 2.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求; | 个 | 4.00 | 23.42 | 93.68 |  |
| 56 | 轴流通风机 | 1.名称: 轴流风机; 2.型号:7200m3/h 380V; | 台 | 4.00 | 2038.48 | 8153.92 |  |
| 57 | 电力电缆 YJV-4*25+1*16 | 1.名称:电力电缆; 2.型号:YJV-4*25+1*16; 3.材质:铜芯; 4.敷设方式、部位:综合考虑; 5.电压等级（kV）:1kV内; | m | 25.00 | 90.31 | 2257.75 |  |
| 58 | 电力电缆头4*25+1*16 | 1.名称:电力电缆头; 2.型号:户内; 3.规格:4*25+1*16; 4.电压等级（kV）:1kV内; | 个 | 2.00 | 149.70 | 299.40 |  |
|  | 接地部分 |  |  |  |  | 20940.38 |  |
| 59 | 接地桩 | 1.名称:接地桩; 2.材质:热镀锌角钢; 3.规格:50*50*5*2500mm; 4.土质:综合考虑; | 根 | 4.00 | 116.02 | 464.08 |  |
| 60 | 接地母线 -50*5 热镀锌扁钢 | 1.名称:接地母线; 2.材质:热镀锌扁钢; 3.规格:-50*5; 4.含接地调试; | m | 40.00 | 30.68 | 1227.20 |  |
| 61 | 槽钢 10# | 1.名称: 槽钢; 2.规格: 10#; | m | 24.00 | 67.36 | 1616.64 |  |
| 62 | 等电位端子箱 | 1.名称:等电位端子箱; | 台 | 2.00 | 51.59 | 103.18 |  |
| 63 | 发电机租赁 | 1.名称:发电机租赁; 2.规格:500KW; | 台/天 | 1.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |
| 64 | 发电机柴油 | 1.名称:发电机柴油; | 升 | 1056.00 | 7.13 | 7529.28 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 336231.37 |  |

正本/副本

人民东路60号、45号办公楼配电房设备维修采购项目

投 标 文 件

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：年 月 日
目     录

- （1）投标函

- （2）投标承诺汇总表及分项报价表

（3）货物/服务说明

（4）商务技术响应/偏离表

- （5）法定代表人身份证明及授权委托书

- （6）投标人基本情况表及资格审查资料

- （7）投标人认为需要提供的其它资料

- 投标函

致：            (采购代理机构)：

根据贵方为             （项目名称）的投标邀请，签字代表         （姓名、职务）经正式授权并代表投标人               （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本二份，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。

在此，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物、工程和服务投标总价为：小写：                  ；大写               。项目负责人：           ，联系电话：              。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交响应文件截止之日起 60 个日历日。在投标有效期内我方同意遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前响应文件对我方具有法律约束力。

5、根据第一章“投标须知”第3条规定，我方承诺：

(1) 我们在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违背法律的行为，并提供“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”；

(2) 我们依照有关法律的规定，没有偷税、漏税的行为，没有逃避缴纳社会保险资金的行为；

(3) 与招标人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

6、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

投标人名称(盖章)：

法定代表人或其授权的代理人(签字或盖章)：

日期：    年      月     日

备注：1、除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。

2、投标人注册成立不足三年的，承诺与声明从单位成立始至参加本项目采购活动止(后同)。

- 投标承诺汇总表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 人民东路60号、45号办公楼配电房设备维修采购项目 |
| 项目负责人 | 姓名： |
| 投标报价（元） | 投标报价：小写： 元 （大写： ） |
| 服务工期承诺 | 12日历天完成供货、安装及调试通电。 |
| 质量要求承诺 | 合格 |
| 质保期 | 验收合格之日起24个月 |
| 付款方式 承诺 | 完成全部货物安装调试且通电，预验收合格后支付合同金额的60%；试运行一个月，正式验收合格后中标人提供完整结算资料，经甲方审计后支付至结算金额的95%，余款5%作为质保金，在质保期后15个工作日内(无质量问题、售后服务纠纷及其他经济法律纠纷等)一次性付清余款(无息)。 |
| 其他 | - 响应招标文件要求 |

投标人公章：

法定代表人或其委托代理人签字：

年   月    日

分项价格表

项目名称：                                              金额单位：元

| 序号 | 服务名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

报价金额合计：小写：                        大写：

说明：

- 本表包含邀标文件《采购需求》或其他部分对该项目所有要求的详细报价。“合计”及“报价金额合计”应与附投标承诺汇总表“报价”一致；栏目“单价”为全费用综合包干单价，是指完成文件规定的全部工作内容，提交合格成果文件所发生的全部费用。投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的人工、管理、财务、培训费、食宿费、交通费、保险费等所有费用。如一旦中标，在服务过程中出现任何遗漏，均由供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。所有参与项目的工作人员一切安全责任由成交供应商承担。

- 投标总价和单价均不得超采购清单价，否则作否决投标处理。

三、货物/服务说明

投标人应根据采购需求编制货物说明/服务方案或服务大纲。格式自拟。

# 投标人名称：

# 法定代表人或其委托代理人(签字)：

日 期 ：  年  月  日

# 四、商务/技术响应/偏离表

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务/技术条款 | 投标文件的商务/技术条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如无偏离，则必须注明无偏离。

# 投标人名称：

# 法定代表人或其委托代理人(签字)：

# 日 期 ：  年  月  日

五、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：            年            月            日

经营期限：

姓名：      （法定代表人签字） 性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

| 法人身份证（正面） | 法人身份证（背面） |
| --- | --- |

投标人：                    （盖单位章）

年       月       日

注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章签名或其他电子制版签名代替亲笔签名。

2、提供两份原件，一份在开标时提供查验，一份并入投标文件正本中。法定代表人来参加开标，则必须同时携带法定代表人身份证明和本人身份证原件。

授权委托书（如有）

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

| 法人身份证（正面） | 法人身份证（背面） |
| --- | --- |
| 代理人身份证（正面） | 代理人身份证（背面） |

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

授权委托代理人：                 （签字）

年       月       日

注：提供两份原件，一份在开标时提供查验，一份并入投标文件正本中。法定代表人授权委托人来参加开标，则必须同时携带法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书及被授权人有效身份证原件及被授权人在投标人近三个月内任意一个月的社保证明。

- 六、投标人基本情况表及资格审查资料

（1）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |  |
| 营业执照 | 统一信用代码 |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 | 有效期 |  |  |

（2）供应商相关满足资格条件相关资料复印件。

七、投标人认为需要提供的其它资料